Załącznik Nr 6

Or.271.1.5.2026

Zamówienie publiczne na: „Wykonanie 2 sztuk studni głębinowych w celu określenia jakości i zasobów dyspozycyjnych wód gruntowych pod kątem zaprojektowania i budowy Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Padew Narodowa w miejscowości Piechoty”

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie 2 sztuk studni głębinowych w celu określenia jakości i zasobów dyspozycyjnych wód gruntowych pod kątem zaprojektowania i budowy Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Padew Narodowa w miejscowości Piechoty. Określenie zakresu prac do wykonania:

1. Wiercenie

Na podstawie projektu prac geologicznych „Ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych ‘Piechoty’ z utworów czwartorzędowych studniami  S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 i S-6 dla potrzeb wodociągu gminnego „Padew Narodowa” przewidziano następującą konstrukcję studni:

- wiercenie w rurach Ø 16” do głębokości ok. 14 - 15 m, które po zafiltrowaniu zostaną wyciągnięte z otworu

- filtr PCV  śr. zew. min. Ø 250 mm  o konstrukcji :

- rura podfiltrowa   dł. 3,0 m

- filtr szczelinowy  dł. 3,0 m

- rura nadfiltrowa   dł. 8,0 m

Wokół filtra należy wykonać obsypkę żwirową o granulacji dobranej przez nadzór hydrogeologiczny na podstawie  wyników prac geologicznych.

2. Pompowanie

Przed rozpoczęciem pompowania pomierzyć głębokość położenia zwierciadła wody w wykonanej studni.

Pomiary wydajności prowadzić za pomocą wodomierzy zainstalowanych na rurociągach odprowadzających wodę z pompowania.

W otworach przeprowadzić pompowanie oczyszczające do momentu całkowitego oczyszczenia się wody z zawiesiny mechanicznej lecz nie krócej niż 12 h i nie dłużej niż 24 h.

Po zakończeniu pompowania oczyszczającego otwór zachlorować i po 24 godzinnej stójce na odkażenie wody przystąpić do pompowania pomiarowego studni na trzech stopniach depresji z wydajnością 1/3, 2/3, 3/3 wydajności maksymalnej uzyskanej podczas pompowania oczyszczającego. Pompowanie należy prowadzić w wymiarze po 24 godziny na każdym stopniu depresji licząc od momentu ustabilizowania się zwierciadła wody i wydajności.

W początkowej fazie pompowania zarówno oczyszczającego jak i pomiarowego na poszczególnych depresjach, pomiary zwierciadła wody oraz odczyty wydajności prowadzić na bieżąco aż do czasu ustabilizowania zwierciadła wody na zadanej depresji.

Wyniki pompowania i obserwacji rejestrować w dzienniku próbnego pompowania, pomiary wydajności prowadzić za pomocą wodomierza a depresji świstawką hydrogeologiczną.

Podczas pompowania oczyszczającego określić maksymalną dopuszczalną depresję oraz maksymalną wydajność studni.

Z uwagi na duże odległości pomiędzy studniami nie jest przewidziane wykonanie pompowania zespołowego.

3. Badania jakości wód.

Pod koniec pompowania pomiarowego w studni należy pobrać próby wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W celu ustalenia klasy jakości wód, typu chemicznego oraz mineralizacji należy wykonać badania w zakresie: odczyn, mętność, zapach, barwa, węgiel ogólny organiczny, przewodność elektrolityczna, pH,  azotany, azotyny, amoniak, mangan, żelazo, jony: Na, Cl, Ca, Mg, SO4, HCO3,  mineralizacja ogólna. Badania bakteriologiczne wykonać zgodnie z zakresem podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudzień 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi          /Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zmianami /.

4. Opracowanie kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej wykonanych prac